Зарегистрирована

Отделом государственного пожарного надзора по г.    Астрахани Управления ГПН Главного управления МЧС России по Астраханской области

"__"______________ 20___ г.

Регистрационный N --

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Настоящая декларация составлена в отношении | Городская больница №10 |
| --- | --- |
|  | (Указывается организационно-правовая форма юридического |
| лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное |
| наименование объекта защиты) |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |
| регистрации юридического лица | 1011100011111 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 1111111111 |
| Место нахождения объекта защиты | г Астрахань, ул. Кирова,33 |
|  | (Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) |
| (административный корпус) |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |
| 110011, г. Астрахань, ул. Кирова,д.33 |
| тел./факс: (1111) 33-33-33 – руководитель; 44-44-44 – бухгалтерия |
| vol.mse@vologda.ru vol.mse@mail.ru |
| Главный врач –Иванов Иван Иванович |
| № п/п | Наименование раздела |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска на объекте не проводился. |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара В связи с отсутствием арендных отношений и соблюдением противопожарных расстояний возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически отсутствует. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | Характеристика объекта Архитектурно-строительная характеристика Здание Больницы – II степени огнестойкости, трёхэтажное, размером в плане 43 на 13 м, общей площадью этажа 556,1 м2, высота – 9,8 м, общий объем здания – 5488 м3. Кровля рулонная на битумной мастике, класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3. В здании располагаются помещения для организации и проведения медико-социальной экспертизы. Имеется пристройка с лифтом. Пожарная нагрузка в здании представляет собой мебель, различные вещи, выполненные из сгораемых материалов для организации и проведения МСЭ и выполнения возложенных на учреждение функций. |
|  | Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»; СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ); РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). |
|  | Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности |
|  | 3.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния | Проходы, проезды и подъезды к объекту защиты соответствуют требованиям статьи 67 Федерального закона № 123-ФЗ. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на городской сети водопровода. Данное решение удовлетворяет требованиям ст. 62 и ст. 68 ФЗ-123. Противопожарное расстояние до соседних зданий и сооружений соответствуют требованиям главы 16 ФЗ-123. Время прибытия первого пожарного подразделения пожарной охраны составляет менее 10 мин, что соответствует требованиям ст.76 ФЗ-123. |
|  | 3.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность | Здание объекта защиты – II степени огнестойкости, трехэтажное. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3., что соответствует требованиям ст. 87 ФЗ-123 и СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». |
|  | 3.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности | Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности для общественных зданий не требуется |
|  | 3.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций | Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют требованиям ст. 58 и табл. 21 ФЗ-123: несущие элементы здания – не менее R 120; наружные ненесущие стены – не менее E 15; перекрытия междуэтажные – не менее REI 45; внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 90; марши и площадки лестниц лестничных клеток – не менее R60. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 согласно таблицы 22 ФЗ-123. |
|  | 3.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага | Мероприятия по ограничению распространения пожара за пределы очага соответствуют требованиям ст. 88 ФЗ-123 и СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», вместе с тем: двери лестничных клеток необходимо оборудовать приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (СНиП 21-01-97* п. 6.18.*) |
|  | 3.6. Пути эвакуации людей при пожаре | Принятые технические решения по эвакуационным путям и выходам не соответствуют требованиям ст. 53 и ст. 89 ФЗ-123 и СП 1.13130.2009, а именно: общие коридоры на всех 3-х этажах имеют загромождение стульями, что уменьшает ширину путей эвакуации (ППБ 01-03 п. 53); показатели пожарной опасности стеновых панелей для отделки стен коридора 1-ого этажа и фойе (Г4, В2, Д3, Т3) превышают установленные п. 6.25* СНиП 21-01-97* |
|  | 3.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией | Здание оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-ого типа в соответствии с СП 3.13130.2009 и автоматической пожарной сигнализацией, что соответствует требованиям ст. 54, 84 ФЗ-123, и СП 5.13130.2009. |
|  | 3.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты | Система коллективной защиты соответствует требованиям, предъявляемым к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3., что соответствует ст. 55 ФЗ-123 |
|  | 3.9. Отопление, вентиляция кондиционирование. Система противодымной защиты | Отопление здания водяное, вентиляция механическая, приточно-вытяжная, а также вытяжная с естественным побуждением. Принятые решения соответствуют СП 7.13130.2009 |
|  | 3.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций | Огнезащита строительных материалов и конструкций нормативными документами по пожарной безопасности не предусмотрена. |
|  | 3.11. Система автоматического пожаротушения | Устройство системы автоматического пожаротушения на объекте нормативными документами по пожарной безопасности не требуется. |
|  | 3.12. Внутренний противопожарный водопровод | Внутреннее противопожарное водоснабжение соответствует требованиям ст. 86 ФЗ-123 и СП 10.13130.2009. Число струй и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение на одну струю приняты: 1 струя с расходом 2,5 л/сек. Вместе с тем: исполнение пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям ст. 86 ФЗ-123: ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»; не реже двух раз в год необходимо осуществлять проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водоснабжения (весной и осенью) (ППБ 01-03 п. 89); |
|  | 3.13. Электрооборудование | Электрооборудование здания выполнено в соответствие с ПУЭ. Принятые решения соответствуют ст. 143 ФЗ-123. |
|  | 3.14. Первичные средства пожаротушения | Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и СП 9.13130.2009. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям: Огнетушители имеют порядковые номера, нанесенные на корпус белой краской (п. 16, 15 приложения 3 ППБ 01-03). Места размещения огнетушителей обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности (п. 27 ППБ 01-03) Заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. (приложение 3 п. 15 ППБ 01-03) На объекте защиты распорядительным документом руководителя определенно лицо ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения( п. 15 приложения №3 ППБ 01-03) |
|  | 3.15. Организационно-технические мероприятия | На объекте защиты приказом директора установлен соответствующий противопожарный режим: - заведен журнал прохождения противопожарного инструктажа, - регламентированы действия работников при обнаружении пожара, - определен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также назначены ответственные за их проведение п. 15 ППБ 01-03 Разработана и утверждена, в установленном порядке, инструкция о мерах пожарной безопасности. Вместе с тем: ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности не прошли обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства (п. 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом от 12.12.2007 года № 645, зарегистрированные в Минюсте РФ 21 января 2008 г. № 10938); планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; |

| Настоящую декларацию разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель – главный врач |  |  |
| Иванов И.И. |  |  |
| (Должность, фамилия, инициалы) |  | (Подпись) |